## Slide 1
ANÁLISE E COMBATE À INCRUSTAÇÕES EM SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE BIOGÁS
CIMATEC

## Slide 2
Equipe do Projeto
Victor Valença – GP;
João Lucas Souza
Leon Rossini
Otaviano Freitas
Nicholas Ono

## Slide 3
Cursos: Engenharia de Automação, Engenharia Civil e Engenharia de Produção
Título do Projeto: Análise e combate à incrustações em sistemas de resfriamento de biogás.
Empresa (cliente): Termoverde Salvador
Orientador: Moisés Ferreira
Docente/GTA: João Lucas da Hora
Coordenador: Luara Batalha

## Slide 4
TERMOVERDE SALVADOR
Localização: Aterro Metropolitano Centro (AMC), Km 6,5 BA-526;
Setor: Energia.

## Slide 5
ETAPAS DO PROCESSO
Captação do biogás presente no maciço;
Retirada do material particulado;
Resfriamento;
Queima.

## Slide 6
REPRESENTAÇÃO DO SISTEMA

## Slide 7
REPRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO - CHILLER

## Slide 8
REPRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO - TROCADOR

## Slide 9
CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA - INCRUSTAÇÕES

## Slide 10
OBJETIVOS
Caracterização do material incrustado;
Determinação de soluções técnicas para o combate às incrustações;
Estudo comparativo de viabilidade técnica das soluções.

## Slide 11
Coleta de material incrustado in loco;
Preparação das amostras;
Realização de ensaios laboratoriais.
CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS

## Slide 12
CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS
Parcerias
  Laboratório de Construção Civil do Senai Cimatec;
  Laboratório de Caracterização de Materiais do IFBA (Instituto Federal da Bahia).
Ensaios Laboratoriais
  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV);
  Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS);
  Difração de Raios-X (DRX).

## Slide 13
CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS
Preparação das amostras

## Slide 14
CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS
Preparação das amostras

## Slide 15
CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS
Ensaios laboratoriais

## Slide 16
RESULTADOS MEV/EDS – AMOSTRA 01 (BACIA)
Elemento | Concentração
Magnésio | 15%
Silício | 73%
Cálcio | 11%
Ferro | 1%
TOTAL | 100%

## Slide 17
RESULTADOS MEV/EDS – AMOSTRA 02 (TROCADOR)
Elemento | Concentração
Magnésio | 2%
Silício | 24%
Cálcio | 18%
Ferro | 56%
Alumínio | 1%
TOTAL | 100%

## Slide 18
RESULTADOS MEV/EDS – AMOSTRA 03 (CURVA DE 90º)
Elemento | Concentração
Magnésio | 3%
Silício | 23%
Cálcio | 5%
Ferro | 67%
TOTAL | 100%

## Slide 19
RESULTADOS MEV/EDS – AMOSTRA 04 (TROCADOR)
Elemento | Concentração
Magnésio | 14%
Silício | 65%
Cálcio | 20%
Ferro | 1%
Sódio | <1%
TOTAL | 100%

## Slide 20
RESULTADOS DRX – AMOSTRA 01

## Slide 21
RESULTADOS DRX – AMOSTRA 02

## Slide 22
RESULTADOS DRX – AMOSTRA 03

## Slide 23
RESULTADOS DRX – AMOSTRA 04

## Slide 24
.
“Uma água é designada por água muito dura quando apresenta uma concentração em carbonato de cálcio superior a 180 mg/L; dura com concentração entre 120 e 180 mg/L, moderadamente dura entre 60-120 mg/L e macia quando os teores em carbonato de cálcio são inferiores à 60 mg/L.”
Conceito – Dureza da Água

## Slide 25
Conceito – Dureza da Água
.
Cátions de Sais (metais alcalino terrosos) - Permantente
Cálcio - Ca2+(aq)
Magnésio - Mg2+(aq)
Ferro II - Fe2+(aq)
Ânions - Temporária
Carbonato
Bicarbonato
Cloreto
Sulfato

## Slide 26
Solução – Dureza da Água
Eletroforese
Abrandador

## Slide 27
Solução – Abrandamento
Troca Iônica
  Passagem da água por resina catiônica(-) que trocam os íons de cálcio (Ca) e magnésio (Mg) presentes na água por íons de sódio (Na) – solúvel em água.
R-(SO3Na)2+ Ca2+ & R-(SO3)2Ca + 2Na+
R-(SO3Na)2+ Mg2+ & R-(SO3)2Mg + 2Na+
Vantagens
Alta eficiência de remoção de dureza (1ppm de CaCO3);
Resinas podem ser regeneradas (salmora - NaCl).
Não há formação de Iodo.
Desvantagens
Requer pré-tratamento da água para retirar sólidos em suspensão;
Descarte do efluente gerado na regeneração.

## Slide 28
Solução – Abrandamento

## Slide 29
Conceito
.
Tratamento físico da água
Eletroforese
Formação de campo elétrico no interior da tubulação

## Slide 30
.
Solução – Eletroforese

## Slide 31
Viabilidade Técnico-Financeiro
Analise pautada em dois Vieses
Custos de aquisição e instalação de um sistema eletrônico anti-incrustação para uma tubulação específica de um trocador de calor
Evitar gastos desnecessários caso o projeto não possa ser desenvolvido com as atuais restrições da empresa em questão.
Cálculos realizados: ROI (Return of investment) ; Payback e VPL (Valor Líquido Presente.

## Slide 32
Viabilidade Técnico-Financeiro
Soluções:
Equipamento | Vulcan S250
Descrição | Vazão nominal de 250 m³/h e capacidade para trabalhar com tubos de até 10" (250 mm) de diâmetro, temperatura da água até 90°C e teor de ferro máximo de 1,0 mg/l.
Custo de unitário | R$ 58.840,00
Equipamento | Abrandador automatico GS 50.000
Descrição | Filtro que tem por finalidade a redução do teor de dureza presente na água. Apresenta regeneração automática, que pode ser programada para acontecer em qualquer dia/horário, em válvula de controle digital com indicação de vazão horaria. Tanque em polietileno com fibra de vidro medindo 125 x 270 cm, possui internamente 1,250 litros de resina catiônica. Acompanha Tanque de Regeneração rotomoldado de 900 litros para cada abrandador ou 01 de 5.000 litros para o sistema todo. Expansão livre de 35% da altura do tanque na regeneração. Campanha estimada em 1000 m3 na vazão de 53 m3/h. Consumo de sal de 150 kgs por regeneração.
Custo Unitário | R$ 76.000,00
Custo Total | R$ 304.000,00

## Slide 33
Viabilidade Técnico-Financeiro
Segundo as definições de Woiler e Mathias (1996), o tempo de Recuperação dos Investimentos (método payback) é definido como o prazo necessário para que os Investimentos sejam recuperados.
APLICANDO AO ESTADO PRESENTE DA EMPRESA
=0,8 ANO
ou
10 meses e 3 dias

## Slide 34
Viabilidade Técnico-Financeiro
Segundo as definições de Woiler e Mathias (1996), o tempo de Recuperação dos Investimentos (método payback) é definido como o prazo necessário para que os Investimentos sejam recuperados.
APLICANDO AO ESTADO PRESENTE DA EMPRESA
= 1,2x retorno do investimento

## Slide 35
Viabilidade Técnico-Financeiro

## Slide 36
Conclusão
A partir dos resultados encontrados nos ensaios de caracterização e análise dos parâmetros de qualidade da água, constatou-se que a água utilizada no sistema de resfriamento possui concentrações elevadas de compostos contendo carbonato de cálcio (CaCO3) e óxido de silício (SiO2)
Diante do cenário exposto materiais encrustados (sais), sistemas de soluções e indicadores de investimentos, fica identificado que a aquisição do sistema Vulcan, como uma opção de sistema para resolução da problemática encontrada

## Slide 37
OBRIGADO!
“Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes”
Isaac Newton

## Slide 38
Referencias
BLEICHER, L; SASAKI, J.M. Introdução à Difração de Raios-X em Cristais. Ceará. Universidade Federal do Ceará, 2000. Disponível em http://www.raiosx.ufc.br/site/wp-content/uploads/downloads/2013/01/apostila.pdf. Acesso em: Junho de 2019.
CAVAZZANA, G.H. Análise da Corrosividade e Incrustação das Águas Subterrâneas na Região Urbana de Campo Grande – MS. Mato Grosso do Sul. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2011. Disponível em: https://repositorio.ufms.br:8443/jspui/bitstream/123456789/2195/1/Guilherme%20Henrique%20Cavazzana.pdf. Acesso em: Agosto de 2019.
Carla Elieze LEIDENS, Mauro Alberto NUSKE; Douglas FAORO; Jocias Maier ZANATTA. ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA ENTREAQUISIÇÃO DE MÁQUINA OU TERCEIRIZAÇÃO: estudo de caso em uma indústria de confecções. 2016. Trabalho de conclusão de curso. Universidade Federal de Santa Maria.
GITMAN, L. J. Princípios de Administração Financeira. 10ª edição, São Paulo: Harbra. 2007.
WASSERTECHNIK, Christiani. Vulcan Descaler. Disponível em https://www.cwt-international.com/cwt/pt/vulcan-descaler/como-funciona.html. Acesso em: Junho de 2019.

## Slide 39
A equipe do projeto agradece:
Primeiramente à Deus por nos suportar nas horas difíceis.
Aos nossos familiares e amigos que acreditaram e nos deram palavras de incentivo para continuarmos prosseguindo.
Profº Orientador: M.Sc. Moisés Ferreira, que caminhou lado a lado conosco, com sua experiência e observações importantíssimas, fazendo este trabalho possível.
Ao SENAI CIMATEC, por nos capacitar e nos dar a oportunidade de melhorarmos como pessoas e, agora, profissionais.
A termoverde, por disponibilizar tempo, paciência e oportunidade de realizarmos este trabalho em suas dependências.